## Folha 1
ICQ010 | Ud | Caldeira para a combustão de estilhas de madeira.
Caldeira para a combustão de estilhas, potência nominal de 6 a 20 kW, com corpo de aço soldado e ensaiado à pressão, de 1490x600x960 mm, isolamento interior, câmara de combustão com sistema automático de limpeza do queimador através de prateleira basculante, permutador de calor de tubos verticais com mecanismo de limpeza automática, sistema de recolha e extracção de cinzas do módulo de combustão e depósito de cinzas extraível, controlo da combustão através de sonda integrada, sistema de comando integrado com ecrã táctil, para o controlo da combustão, do depósito de A.Q.S., do depósito de inércia, do sistema de elevação da temperatura de retorno e da válvula misturadora para um aquecimento rápido do circuito de aquecimento, base de apoio anti-vibrações, sistema de elevação da temperatura de retorno acima de 55°C, composto por válvula motorizada de 3 vias de 1" de diâmetro e bomba de circulação, regulador de tiragem de 150 mm de diâmetro, com clapeta anti-explosão, ligação anti-vibração para conduta de fumos de 150 mm de diâmetro, limitador térmico de segurança, regulado a 95°C, sem incluir a conduta para evacuação dos produtos da combustão. Totalmente montada, ligada e colocada em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento.
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt38cbh013aa |  |  | Ud | Caldeira para a combustão de estilhas, potência nominal de 6 a 20 kW, com corpo de aço soldado e ensaiado à pressão, de 1490x600x960 mm, isolamento interior, câmara de combustão com sistema automático de limpeza do queimador através de prateleira basculante, permutador de calor de tubos verticais com mecanismo de limpeza automática, sistema de recolha e extracção de cinzas do módulo de combustão e depósito de cinzas extraível, controlo da combustão através de sonda integrada, sistema de comando integrado com ecrã táctil, para o controlo da combustão, do depósito de A.Q.S., do depósito de inércia, do sistema de elevação da temperatura de retorno e da válvula misturadora para um aquecimento rápido do circuito de aquecimento. | 1 | 1275140 | 1275140
mt38cbh099c |  |  | Ud | Base de apoio anti-vibrações, para caldeira. | 1 | 13340.7 | 13340.7
mt38cbh097a |  |  | Ud | Limitador térmico de segurança, regulado a 95°C, formado por válvula e sonda de temperatura. | 1 | 7596.76 | 7596.76
mt38cbh085aaa |  |  | Ud | Sistema de elevação da temperatura de retorno acima de 55°C, composto por válvula motorizada de 3 vias de 1" de diâmetro e bomba de circulação, para evitar condensações e deposições de fuligem no interior da caldeira. | 1 | 52992 | 52992
mt38cbh091b |  |  | Ud | Ligação anti-vibração para conduta de fumos de 150 mm de diâmetro. | 1 | 20103.6 | 20103.6
mt38cbh096a |  |  | Ud | Regulador de tiragem de 150 mm de diâmetro, com clapeta anti-explosão, para caldeira. | 1 | 29645.9 | 29645.9
mt38cbh102a |  |  | Ud | Supervisão e direcção do procedimento de samblagem e ligação interna de caldeira de biomassa. | 1 | 54659.6 | 54659.6
mt38cbh103a |  |  | Ud | Samblagem e ligação interna de caldeira de biomassa. | 1 | 69482.6 | 69482.6
mt38cbh100b |  |  | Ud | Colocação em funcionamento e formação no manuseamento de caldeira de biomassa. | 1 | 33166.3 | 33166.3
mo004 |  |  | h | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. | 6.686 | 136.52 | 912.77
mo103 |  |  | h | Ajudante de instalador de aquecimento. | 6.686 | 99.12 | 662.72
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 1557710 | 31154.1
Custo de manutenção decenal: 714.987,61MT nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 1588860