## Folha 1
ICV061 | Ud |  | Equipamento ar-água, bomba de calor, para aquecimento e arrefecimento.
Equipamento para aquecimento e arrefecimento, formado por unidade exterior bomba de calor ar-água para gás R-410A, com compressor tipo DC Inverter, alimentação monofásica (230V/50Hz), potência frigorífica máxima 5,9 kW, EER 4,23 (temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C, temperatura de saída da água 18°C) e módulo hidráulico de interior para aquecimento por resistência eléctrica e arrefecimento em combinação com unidade exterior bomba de calor, resistência eléctrica de 2, 4, 6 e 9 kW, com ligação hidráulica entre a unidade exterior e a unidade interior, com módulo de controlo para um circuito de aquecimento, com grupo de bombagem para um circuito de aquecimento, com bomba de circulação electrónica Yonos Para RS25/6.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42jun030aa |  | Ud |  | Unidade exterior bomba de calor ar-água para gás R-410A, com compressor tipo DC Inverter, alimentação monofásica (230V/50Hz), potência frigorífica máxima 5,9 kW, EER 4,23 (temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C, temperatura de saída da água 18°C), pressão sonora 54 dBA, limite de funcionamento desde 15 até 45°C, temperatura mínima de impulsão 7°C, temperatura máxima de impulsão 62°C, dimensões 1380x930x440 mm, peso 67 kg. | 1 | 414032.66 | 414032.66
mt42jun036a |  | Ud |  | Módulo hidráulico de interior para aquecimento por resistência eléctrica e arrefecimento em combinação com unidade exterior bomba de calor, resistência eléctrica de 2, 4, 6 e 9 kW, vaso de expansão de 10 litros, pressão máxima de aquecimento 3 bar, dimensões 700x485x386 mm, peso 35 kg. | 1 | 162434.99 | 162434.99
mt38cqj600a |  | Ud |  | Grupo de bombagem para um circuito de aquecimento, com bomba de circulação electrónica Yonos Para RS25/6, de 278x290x190 mm, com ligações de 25 mm de diâmetro. | 1 | 42374.34 | 42374.34
mt37sve010d |  | Ud |  | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1". | 4 | 887.93 | 3551.72
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 2.235 | 101.3 | 226.41
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 2.235 | 73.01 | 163.18
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 622783.3 | 12455.67
Custo de manutenção decenal: 406.552,94MT nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 635238.97