## Folha 1
ICY205 |  |  | Ud | Unidade interior de ar condicionado, de solo, para sistema VRV.
Unidade interior de ar condicionado para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variável), de solo, com envolvente, para gás R-410A, alimentação monofásica (230V/50Hz), modelo FXLQ20P "DAIKIN", potência frigorífica nominal 2,2 kW, potência calorífica nominal 2,5 kW, com conjunto de controlador remoto sem fios constituído por receptor e comando por infravermelhos, modelo BRC4C65.
Unitário | Ud | Descrição |  |  | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42dai110a | Ud | Unidade interior de ar condicionado para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variável), de solo, com envolvente, para gás R-410A, alimentação monofásica (230V/50Hz), modelo FXLQ20P "DAIKIN", potência frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 27°C, temperatura de bulbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 35°C), potência calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 7°C), consumo eléctrico nominal em arrefecimento 49 W, consumo eléctrico nominal em aquecimento 49 W, pressão sonora a velocidade baixa 32 dBA, caudal de ar a velocidade alta 7 m³/min, de 600x1000x232 mm, peso 27 kg, com ventilador de duas velocidades, válvula de expansão electrónica, bomba de drenagem, bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmissão e controlo (bus D-III Net) a unidade exterior, controlo por microprocessador e filtro de ar de sucção. |  |  | 1 | 85352.08 | 85352.08
mt42dai511a | Ud | Conjunto de controlador remoto sem fios constituído por receptor e comando por infravermelhos, modelo BRC4C65 "DAIKIN", com função para/arranque, alteração do modo de funcionamento, ajuste do ponto de refêrencia, selecção da velocidade do ventilador, visualização de sinal no receptor, reset de filtro sujo no comando e alteração de orientação das lâminas. |  |  | 1 | 14620.5 | 14620.5
mo004 | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. |  |  | 1.21 | 91.43 | 110.63
mo102 | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. |  |  | 1.21 | 58.07 | 70.26
| % | Meios auxiliares |  |  | 2 | 100153.47 | 2003.07
| % | Custos indirectos |  |  | 3 | 102156.54 | 3064.7
Custo de manutenção decenal: 29.461,95MT nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 105221.24