## Folha 1
IOJ031 | m² | Protecção passiva contra incêndios de conduta metálica de ventilação, com placas de gesso laminado, sistema "KNAUF".
Sistema de protecção passiva contra incêndios de conduta metálica horizontal de ventilação, protegido nas suas 4 faces, para garantir uma resistência ao fogo interior de 120 minutos e uma resistência ao fogo exterior de 180 minutos, sistema K271.es "KNAUF", através de recobrimento com placas de gesso laminado Fireboard GM-F, fixadas com grampos. Inclusive estrutura suporte, elementos de fixação, massa e fita para o tratamento de juntas.
Unitário |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt41www050 |  | Ud | Repercussão, por m², de estrutura suporte para o recobrimento com placas de gesso laminado das condutas autoportantes de ventilação. |  | 1 |  | 217.3 | 217.3
mt12pmk010c |  | m² | Placa de gesso laminado reforçada com tecido de fibra EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / com os bordos longitudinais quadrados, especial Fireboard GM-F "KNAUF" com alma de gesso e faces revestidas com uma lâmina de fibra de vidro; Euroclasse A1 de reacção ao fogo, segundo NP EN 13501-1. |  | 2.255 |  | 2003.73 | 4518.41
mt12psg115 |  | Ud | Grampo para fixação de placas, segundo DIN 18182. |  | 12 |  | 19.01 | 228.12
mt12pmk012a |  | kg | Massa de juntas Fireboard Spachtel "KNAUF", de presa normal (45 minutos), intervalo de temperatura de trabalho de 10 a 35°C, Euroclasse A1 de reacção ao fogo, segundo NP EN 13501-1, para aplicação manual com fita de juntas, segundo EN 13963. |  | 0.1 |  | 88.64 | 8.86
mt12pmk013 |  | m | Fita de juntas Fireboard "KNAUF". |  | 0.4 |  | 4.2 | 1.68
mo053 |  | h | Oficial de 1ª montador de pré-fabricados interiores. |  | 0.879 |  | 101.3 | 89.04
mo100 |  | h | Ajudante de montador de pré-fabricados interiores. |  | 0.879 |  | 73.13 | 64.28
|  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 5127.69 | 102.55
Custo de manutenção decenal: 2.458,21MT nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 5230.24
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 15283-1:2008+A1:2009 |  |  |  | 162010 |  | 162011
Placas de g esso reforçadas com fibras — Definições, requisitos e métodos de ensaio — Parte 1: Placas de gesso reforçadas com tecido
EN 13963:2005 |  |  |  | 132006 |  | 132007
Materiais de vedação para placas de gesso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 13963:2005/A C:2006 |  |  |  | 112007 |  | 112007
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada e início do período de coexistência
(b) Data final do período de coexistência / entrada em vigor da marcação CE
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho