## Folha 1
ZCV060 | Ud |  | Equipamento ar-água, bomba de calor, para produção de A.Q.S., aquecimento e arrefecimento.
Reabilitação energética de edifício através da colocação, em substituição de equipamento existente, de equipamento ar-água para produção de A.Q.S., aquecimento e arrefecimento, para gás R-410A, alimentação monofásica (230V/50Hz), potência calorífica nominal 9 kW, COP = 3,6, com depósito de A.Q.S. de 270 litros.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42mhi700cb |  | Ud |  | Equipamento ar-água para produção de A.Q.S., aquecimento e arrefecimento, para gás R-410A, alimentação monofásica (230V/50Hz), potência calorífica 9 kW e COP 3,6 com temperatura de bolbo húmido do ar exterior 6°C e temperatura de saída da água 45°C, potência calorífica 9,2 kW e COP 4,44 com temperatura de bolbo húmido do ar exterior 6°C e temperatura de saída da água 35°C, potência frigorífica 8 kW e EER 2,81 com temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C e temperatura de saída da água 7°C, potência frigorífica 11 kW e EER 3,62 com temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C e temperatura de saída da água 18°C, formado por uma unidade interior de 1760x600x650 mm, peso 140 kg, com depósito de A.Q.S. de 270 litros e bomba de circulação, e uma unidade exterior ar-água de 845x970x370 mm, peso 81 kg, nível sonoro 50 dBA. | 1 | 539931.19 | 539931.19
mt37sve010c |  | Ud |  | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 3/4". | 4 | 401.81 | 1607.24
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 3.392 | 71.61 | 242.9
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 3.392 | 50.91 | 172.69
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 541954.02 | 10839.08
Custo de manutenção decenal: 353.787,58MT nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 552793.1