## Folha 1
UBC030 | m |  | Canalização enterrada de água para instalação centralizada de arrefecimento.
Canalização enterrada de água para instalação centralizada de arrefecimento de habitações unifamiliares formada por tubagem para refrigeração e água fria, modelo Ecoflex Supra "UPONOR IBERIA", de 68 mm de diâmetro, composta por tubo de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE) de 25 mm de diâmetro e 2,3 mm de espessura, pressão máxima de trabalho 16 bar, temperatura máxima de trabalho 95°C, pré-isolado termicamente com espuma de polietileno reticulado (PE-X) e protegido mecanicamente com tubo corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE), colocada sobre camada ou leito de areia de 10 cm de espessura, devidamente compactada e nivelada com apiloador (saltitão) de condução manual, enchimento lateral compactando até metade do diâmetro do tubo e posterior enchimento com a mesma areia até 15 cm por cima da geratriz superior da tubagem. Inclusive acessórios de união e kits de isolamento. O preço não inclui a escavação nem o enchimento principal.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt37scu070ia |  | m |  | Tubagem para refrigeração e água fria, modelo Ecoflex Supra "UPONOR IBERIA", de 68 mm de diâmetro, composta por tubo de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE) de 25 mm de diâmetro e 2,3 mm de espessura, pressão máxima de trabalho 16 bar, temperatura máxima de trabalho 95°C, pré-isolado termicamente com espuma de polietileno reticulado (PE-X) e protegido mecanicamente com tubo corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE). | 2 | 2898.08 | 5796.16
mt37scu140i |  | Ud |  | Acessórios de união e kits de isolamento para tubagem modelo Ecoflex Supra "UPONOR IBERIA", de 25 mm de diâmetro. | 0.1 | 2898.08 | 289.81
mt01ara010a |  | m³ |  | Areia com granulometria de 0 a 5 mm de diâmetro, limpa. | 0.163 | 567.22 | 92.46
mq01ret020b |  | h |  | Retroescavadora sobre pneus, de 70 kW. | 0.048 | 1449.82 | 69.59
mq02rop020 |  | h |  | Apiloador (Saltitão) de condução manual, de 80 kg, com placa de 30x30 cm. | 0.122 | 138.95 | 16.95
mo004 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. | 0.03 | 136.52 | 4.1
mo103 |  | h |  | Ajudante de instalador de aquecimento. | 0.03 | 99.12 | 2.97
mo041 |  | h |  | Oficial de 1ª construção de obra civil. | 0.055 | 132.85 | 7.31
mo087 |  | h |  | Ajudante de construção de obra civil. | 0.055 | 99.31 | 5.46
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 6284.81 | 125.7
Custo de manutenção decenal: 576,95MT nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 6410.51