## Folha 1
IFD010 | Ud | Grupo de bombagem para edifícios.
Grupo de bombagem de água, de accionamento regulável através da tecnologia Inverter, modelo HIDRO-INVERTER AP-HI-A/8-3 "EBARA", formado por: três bombas centrífugas multicelulares, com uma potência de 0,6x3 kW, corpos de aspiração e impulsão e contra-flanges de ferro fundido, eixo e camisa externa de aço inoxidável, impulsores de policarbonato com fibra de vidro, fecho mecânico, motor assíncrono de 2 polos, eficiência IE3, isolamento classe F, protecção IP44, para alimentação trifásica a 400 V, equipamento de regulação e controlo com variador de frequência (pressão constante), unidade de controlo Hidro-Inverter com ecrã LCD (manómetro digital), interruptor para o controlo manual das bombas, sistemas de protecção, função de rearme automático, indicadores luminosos de tensão, funcionamento e avaria das bombas e teclado de acesso ao menu de programação, base metálica, válvulas de corte, antirretorno e de isolamento, manómetro, pressostato, depósito de membrana, de chapa de aço de 20 l. Incluindo tubos entre os distintos elementos e acessórios. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento. Sem incluir a instalação eléctrica.
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt37bce198Ia |  |  | Ud | Grupo de bombagem de água, de accionamento regulável através da tecnologia Inverter, modelo HIDRO-INVERTER AP-HI-A/8-3 "EBARA", formado por: três bombas centrífugas multicelulares, com uma potência de 0,6x3 kW, corpos de aspiração e impulsão e contra-flanges de ferro fundido, eixo e camisa externa de aço inoxidável, impulsores de policarbonato com fibra de vidro, fecho mecânico, motor assíncrono de 2 polos, eficiência IE3, isolamento classe F, protecção IP44, para alimentação trifásica a 400 V, equipamento de regulação e controlo com variador de frequência (pressão constante), unidade de controlo Hidro-Inverter com ecrã LCD (manómetro digital), interruptor para o controlo manual das bombas, sistemas de protecção, função de rearme automático, indicadores luminosos de tensão, funcionamento e avaria das bombas e teclado de acesso ao menu de programação, base metálica, válvulas de corte, antirretorno e de isolamento, manómetro, pressostato, depósito de membrana, de chapa de aço de 20 l. | 1 | 377336 | 377336
mt37www050g |  |  | Ud | União anti-vibração, de borracha, com rosca de 2", para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar. | 1 | 6776.03 | 6776.03
mt37bce510a |  |  | Ud | Jogo de 4 amortecedores anti-vibração para a base do grupo de bombagem, "EBARA". | 1 | 7716.47 | 7716.47
mt37www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalações de abastecimento de água. | 1 | 135.04 | 135.04
mt37bce906a |  |  | Ud | Colocação em funcionamento de grupo de bombagem com variador de frequência, "EBARA". | 1 | 13407.4 | 13407.4
mo008 |  |  | h | Oficial de 1ª canalizador. | 5.237 | 138.06 | 723.02
mo107 |  |  | h | Ajudante de canalizador. | 2.619 | 100.25 | 262.55
|  |  | % | Custos directos complementares | 4 | 406356 | 16254.2
Custo de manutenção decenal: 447.966,85MT nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 422610