## Folha 1
ASC010 | m |  | Colector enterrado.
Colector enterrado de rede horizontal de saneamento, sem caixas, através de sistema integral registável, com uma pendente mínima de 1,00% para a drenagem de águas residuais e 0,50% para a drenagem de águas pluviais, formado por tubo de PVC liso, série SN-4, rigidez anelar nominal 4 kN/m², de 250 mm de diâmetro exterior, com junta elástica, colocado sobre leito de areia de 10 cm de espessura, devidamente compactada e nivelada com apiloador (saltitão) de condução manual, enchimento lateral compactado até metade do diâmetro do tubo e posterior enchimento com a mesma areia até 30 cm por cima da geratriz superior do tubo. Inclusive acessórios, registos, uniões, peças especiais e lubrificante para montagem. O preço não inclui a escavação nem o enchimento principal.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt01ara010a |  | m³ |  | Areia com granulometria de 0 a 5 mm de diâmetro, limpa. | 0.435 | 567.22 | 246.74
mt11tpb020n |  | m |  | Tubo de PVC liso, para saneamento enterrado sem pressão, série SN-4, rigidez anelar nominal 4 kN/m², de 250 mm de diâmetro exterior e 6,1 mm de espessura, segundo NP EN 1401-1, inclusive juntas de borracha. | 1.05 | 3406.43 | 3576.75
mt11ade100a |  | kg |  | Lubrificante para união através de junta elástica de tubos e acessórios. | 0.004 | 2007.28 | 8.03
mt11tpb021n |  | Ud |  | Repercussão, por m de tubagem, de acessórios, uniões e peças especiais para tubo de PVC liso, para saneamento enterrado sem pressão, série SN-4, de 250 mm de diâmetro exterior. | 1 | 1021.92 | 1021.92
mq04dua020b |  | h |  | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.036 | 368.01 | 13.25
mq02rop020 |  | h |  | Apiloador (Saltitão) de condução manual, de 80 kg, com placa de 30x30 cm. | 0.273 | 138.95 | 37.93
mq02cia020j |  | h |  | Camião cisterna, de 8 m³ de capacidade. | 0.004 | 4214.52 | 16.86
mo020 |  | h |  | Oficial de 1ª construção. | 0.12 | 132.85 | 15.94
mo113 |  | h |  | Operário não qualificado construção. | 0.243 | 95.68 | 23.25
mo008 |  | h |  | Oficial de 1ª canalizador. | 0.21 | 136.52 | 28.67
mo107 |  | h |  | Ajudante de canalizador. | 0.105 | 99.12 | 10.41
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 4999.75 | 100
Custo de manutenção decenal: 356,98MT nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 5099.75