## Folha 1
ICY250 |  |  | Ud | Unidade exterior de ar condicionado, bomba de calor, para sistema VRV-III.
Unidade exterior de ar condicionado para sistema VRV-III (Volume de Refrigerante Variável), bomba de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica 400V/50Hz, modelo RXYQ5P "DAIKIN", potência frigorífica nominal 14 kW, potência calorífica nominal 16 kW.
Unitário | Ud | Descrição |  |  | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42dai020a | Ud | Unidade exterior de ar condicionado para sistema VRV-III (Volume de Refrigerante Variável), bomba de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica 400V/50Hz, modelo RXYQ5P "DAIKIN", potência frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 35°C), EER = 3,98, ESEER = 6,13, limite de funcionamento de temperatura de bulbo seco do ar exterior em arrefecimento desde -5 até 43°C, potência calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 7°C), COP = 4, limite de funcionamento de temperatura de bulbo seco do ar exterior em aquecimento desde -15 até 15,5°C, possibilidade de ligação de até 8 unidades interiores com uma percentagem de capacidade mínima de 50% e máximo de 130%, controlo através de microprocessador, compressor scroll hermeticamente vedado, com controlo Inverter, 1680x635x765 mm, peso 159 kg, pressão sonora 54 dBA, pressão estática do ar 78 Pa, caudal de ar 95 m³/min, comprimento total máximo da tubagem de arrefecimento 1000 m, comprimento máximo entre unidade exterior e unidade interior mais distante 165 m (190 m equivalentes), diferença máxima de altura de instalação 50 m se a unidade exterior se encontra por cima das unidades interiores e 40 m se encontra-se por baixo, comprimento máximo entre o primeiro kit de ramificação (ligação Refnet) de tubagem de arrefecimento e unidade interior mais distante 40 m (o comprimento máximo desde a primeira ramificação pode ser de até 90 m, se a diferença entre o comprimento até à unidade interior mais perto e a mais distante é menor que 40 m), bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmissão e controlo (bus D-III Net), tratamento anticorrosivo especial do permutador de calor, função de recuperação de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prova automática de funcionamento e ajuste de limitação de consumo de energia (função I-Demand). |  |  | 1 | 394544.42 | 394544.42
mo004 | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. |  |  | 1.149 | 82.99 | 95.36
mo097 | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. |  |  | 1.149 | 52.71 | 60.56
| % | Meios auxiliares |  |  | 2 | 394700.34 | 7894.01
| % | Custos indirectos |  |  | 3 | 402594.35 | 12077.83
Custo de manutenção decenal: 145.135,26MT nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 414672.18