## Folha 1
IGL010 | Ud | Sistema de detecção de gás.
Sistema de detecção automática de gás natural para 2 zonas de detecção composto de central de detecção automática de gás, analógica, para 2 zonas, de 355x260x85 mm, com grau de protecção IP43, 2 barras de leds que indicam o estado de funcionamento, o estado dos detectores e a concentração de gás medida pelo detector de cada zona, 3 níveis de alarme, 3 relés de saída, um de 230 V, um de 12 Vcc e um com os contactos livres de tensão, para cada nível de alarme e fonte de alimentação de 230 V; 2 detectores catalíticos de gás natural, para alimentação a 12 ou 24 Vcc, de 140x162x91 mm, com grau de protecção IP66, apto para atmosferas explosivas (zonas ATEX), segundo NP EN 60079-29-1; 1 sirene com sinal óptico e acústico e canalização de protecção de cablagem fixa em superfície formada por tubo rígido VD. Inclusive cabo não propagador da chama sem halogéneo, elementos de fixação e quantos acessórios sejam necessários para a sua correcta instalação.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt41dce040a |  | Ud | Central de detecção automática de gás, analógica, para 2 zonas, de 355x260x85 mm, com grau de protecção IP43, 2 barras de leds que indicam o estado de funcionamento, o estado dos detectores e a concentração de gás medida pelo detector de cada zona, 3 níveis de alarme, 3 relés de saída, um de 230 V, um de 12 Vcc e um com os contactos livres de tensão, para cada nível de alarme e fonte de alimentação de 230 V, segundo NP EN 60079-29-1. | 1 | 84798.2 | 84798.2
mt41rte030c |  | Ud | Bateria de 12 V e 3 Ah. | 2 | 1964.81 | 3929.62
mt41die061a |  | Ud | Detector catalítico de gás natural, para alimentação a 12 ou 24 Vcc, de 140x162x91 mm, com grau de protecção IP66, apto para atmosferas explosivas (zonas ATEX), segundo NP EN 60079-29-1. | 2 | 53399 | 106798
mt41apu040 |  | Ud | Sirene para sistema de detecção de gás, com sinal óptico e acústico, com elementos de fixação. | 1 | 16494 | 16494
mt35tpt010ke |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 50 | 171.31 | 8565.5
mt35cep010aa |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 1,5 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. | 109 | 7.61 | 829.49
mo006 |  | h | Oficial de 1ª instalador de redes e equipamentos de detecção e segurança. | 6.129 | 138.06 | 846.17
mo105 |  | h | Ajudante de instalador de redes e equipamentos de detecção e segurança. | 6.129 | 100.25 | 614.43
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 222875 | 4457.51
Custo de manutenção decenal: 69.791,18MT nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 227333