## Folha 1
ICD010 | Ud |  | Depósito enterrado.
Depósito de gasóleo enterrado de chapa de aço, de parede dupla, com uma capacidade de 12000 litros, para consumos colectivos.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt38dep020r |  | Ud |  | Depósito de gasóleo de chapa de aço, enterrado, de parede dupla, com uma capacidade de 12000 litros, para consumos colectivos, segundo EN 12285-1. Tratamento exterior: granalhagem SA 2 1/2 e acabamento através de camada de resina de poliuretano de 600 microns de espessura. Inclusive elementos de protecção segundo norma. |  | 1 |  | 484121 | 484121
mt38dep022a |  | Ud |  | Indicador de nível para depósito de combustíveis líquidos. |  | 1 |  | 16842.1 | 16842.1
mt38dep023a |  | Ud |  | Interruptor de nível para depósito de combustíveis líquidos. |  | 1 |  | 3159.38 | 3159.38
mt38dep024c |  | Ud |  | Conjunto de boca de carga, válvulas e acessórios de ligação para depósito de combustíveis líquidos. |  | 1 |  | 9174.07 | 9174.07
mt38dep026a |  | Ud |  | Tampa amovível de 70x70 cm, de ferro fundido, para inspecção de depósito de combustíveis líquidos enterrado. Inclusive acessórios. |  | 1 |  | 8128.87 | 8128.87
mt43tco010ca |  | m |  | Tubo de cobre estirado a frio sem soldadura, diâmetro D=16/18 mm e 1 mm de espessura, segundo NP EN 1057. |  | 28.15 |  | 228.05 | 6419.61
mt43tco010ha |  | m |  | Tubo de cobre estirado a frio sem soldadura, diâmetro D=51/54 mm e 1,5 mm de espessura, segundo NP EN 1057. |  | 2.25 |  | 1141.18 | 2567.66
mt35aia090ad |  | m |  | Tubo rígido de PVC, ligável, dobrável a quente, de cor preto, de 32 mm de diâmetro nominal, para canalização fixa na superfície. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 2 joules, temperatura de trabalho -5°C até 60°C, com grau de protecção IP547 segundo NP EN 60529, propriedades eléctricas: isolante, não propagador da chama. Segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-22. Inclusive abraçadeiras, elementos de fixação e acessórios (curvas, manguitos, tês, cotovelos e curvas flexíveis). |  | 25 |  | 295.86 | 7396.5
mt38dep021j |  | Ud |  | Equipamento de protecção catódica para depósito de gasóleo de chapa de aço, enterrado, de parede dupla, com uma capacidade de 12000 litros, para consumos colectivos. |  | 1 |  | 19383.8 | 19383.8
mq07gte010d |  | h |  | Autogrua de braço telescópico com uma capacidade de elevação de 40 t e 35 m de altura máxima de trabalho. |  | 2.882 |  | 3136.25 | 9038.67
mo004 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. |  | 12.784 |  | 136.52 | 1745.27
mo103 |  | h |  | Ajudante de instalador de aquecimento. |  | 12.784 |  | 99.12 | 1267.15
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 569244 | 11384.9
Custo de manutenção decenal: 17.418,88MT nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 580629
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 1057:2006+A1:2010 |  |  |  |  | 1122010 |  | 1122010 |  |  | 1/3/4
Cobre e ligas de cobre — Tubos redondos sem costura para água e gás em aplicações sanitárias e aquecimento.
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho