## Folha 1
ICK010 | Ud |  | Unidade autónoma ar-ar compacta de cobertura (rooftop) com permutador de calor a gás.
Equipamento autónomo ar-ar compacto de cobertura (rooftop) com permutador de calor a gás natural, potência calorífica nominal 59,2 kW, rendimento nominal 90,4%, potência calorífica nominal útil 53,5 kW, potência frigorífica total nominal 35,5 kW (temperatura de bolbo seco no interior 27°C, temperatura de bolbo seco no exterior 35°C), potência frigorífica sensível nominal 23,8 kW (temperatura de bolbo seco no interior 27°C, temperatura de bolbo seco no exterior 35°C), pressão estática disponível nominal 250 Pa, caudal de ar nominal 5850 m³/h, dimensões 2750x1700x1180 mm, alimentação eléctrica trifásica a 400 V, peso 770 kg, limite de funcionamento desde -25°C até +45°C.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42tnc010b |  | Ud |  | Equipamento autónomo ar-ar compacto de cobertura (rooftop) com permutador de calor a gás natural, potência calorífica nominal 59,2 kW, rendimento nominal 90,4%, potência calorífica nominal útil 53,5 kW, potência frigorífica total nominal 35,5 kW (temperatura de bolbo seco no interior 27°C, temperatura de bolbo seco no exterior 35°C), potência frigorífica sensível nominal 23,8 kW (temperatura de bolbo seco no interior 27°C, temperatura de bolbo seco no exterior 35°C), pressão estática disponível nominal 250 Pa, caudal de ar nominal 5850 m³/h, dimensões 2750x1700x1180 mm, alimentação eléctrica trifásica a 400 V, peso 770 kg, limite de funcionamento desde -25°C até +45°C, composto por módulo frigorífico com compressores scroll e gás refrigerante R-407C, permutadores de tipo tubular independentes e ventiladores axiais de funcionamento independente e baixa velocidade, secção de aquecimento com queimadores atmosféricos multigás com permutador de calor de aço inoxidável AISI 430 e ventilador centrífugo de extracção de fumos, acendimento electrónico, controlo de chama por ionização e termostato de segurança, módulo de tratamento de ar com mistura de ar exterior e de retorno, filtros de células G4 e bateria de evaporação, e grupo de ventilação de saída com duplo ventilador centrífugo de dupla aspiração ligado a motor eléctrico montado sobre guia deslizante, porta de inspecção e painel de controlo remoto electrónico. | 1 | 2028890 | 2028890
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 2.311 | 136.52 | 315.5
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 2.311 | 99.12 | 229.07
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 2029440 | 40588.7
Custo de manutenção decenal: 1.324.815,64MT nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 2070020