## Folha 1
IOF024 | m² | Faixa corta-fogo de placas de gesso laminado, para edifício de uso industrial. Sistema "PLACO".
Faixa corta-fogo inclinada, de 1 m em projecção horizontal, com uma resistência ao fogo EI 90, para edifício de uso industrial, fixada mecanicamente à parede meeira com substrutura suporte, sistema "PLACO", composta por 3 placas de gesso laminado DF / EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / com os bordos longitudinais afinados, Placoflam PPF 15 "PLACO", formada por uma alma de gesso de origem natural embutida e intimamente ligada a duas lâminas de cartão forte, reforçada pela inclusão na massa de fibra de vidro de fio curto não tecido para melhorar a sua coesão a temperaturas altas, fixadas à subestrutura suporte composta por canais e montantes, formando esquadros separados 750 mm entre si, suspensões e perfis separados 400 mm entre si. Inclusive parafusos para a fixação das placas, e massa e fita para o tratamento de juntas.
Unitário |  |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt12plp070b |  |  | m | Canal de perfil de aço galvanizado, R 48 "PLACO", fabricado através de laminação a frio, de 3000 mm de comprimento, 48x30 mm de secção e 0,55 mm de espessura, segundo EN 14195. |  | 3.67 |  | 170.09 | 624.23
mt12plp060b |  |  | m | Montante de perfil de aço galvanizado, M 48 "PLACO", fabricado através de laminação a frio, de 3000 mm de comprimento, 46,5x36 mm de secção e 0,6 mm de espessura, segundo EN 14195. |  | 1.57 |  | 207.14 | 325.21
mt12qlt030a |  |  | Ud | Parafuso autoperfurante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de comprimento. |  | 16.8 |  | 2.75 | 46.2
mt12ple110 |  |  | Ud | Suspensão C "PLACO". |  | 4.2 |  | 18.93 | 79.51
mt12plp010 |  |  | m | Perfil de aço galvanizado, F-530 "PLACO", fabricado através de laminação a frio, de 3000 mm de comprimento, 45x16 mm de secção e 0,6 mm de espessura, para a realização de revestimentos interiores autoportantes e tectos, segundo EN 14195. |  | 3 |  | 166.29 | 498.87
mt12ple030 |  |  | Ud | Peça de união F-530 "PLACO". |  | 0.9 |  | 29.45 | 26.51
mt12psg082 |  |  | Ud | Fixação para betão. |  | 0.8 |  | 30.54 | 24.43
mt12plk010gfocd |  |  | m² | Placa de gesso laminado DF / EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / com os bordos longitudinais afinados, Placoflam PPF 15 "PLACO", formada por uma alma de gesso de origem natural embutida e intimamente ligada a duas lâminas de cartão forte, reforçada pela inclusão na massa de fibra de vidro de fio curto não tecido para melhorar a sua coesão a temperaturas altas. |  | 3.3 |  | 783.9 | 2586.87
mt12plt010a |  |  | Ud | Parafuso auto-roscante TTPC 25 "PLACO", com cabeça de trombeta, de 25 mm de comprimento, para instalação de placas de gesso laminado sobre perfis de espessura inferior a 6 mm. |  | 20 |  | 1.31 | 26.2
mt12plt010d |  |  | Ud | Parafuso auto-roscante TTPC 45 "PLACO", com cabeça de trombeta, de 45 mm de comprimento, para instalação de placas de gesso laminado sobre perfis de espessura inferior a 6 mm. |  | 20 |  | 2.08 | 41.6
mt12plt010f |  |  | Ud | Parafuso auto-roscante TTPC 70 "PLACO", com cabeça de trombeta, de 70 mm de comprimento, para instalação de placas de gesso laminado sobre perfis de espessura inferior a 6 mm. |  | 20 |  | 4.63 | 92.6
mt12plm010a |  |  | kg | Massa de secagem em pó SN "PLACO"; Euroclasse A2-s1, d0 de reacção ao fogo, segundo NP EN 13501-1, intervalo de temperatura de trabalho de 5 a 30°C, para aplicação manual com fita de juntas, segundo EN 13963; para o tratamento das juntas das placas de gesso laminado. |  | 0.28 |  | 107.37 | 30.06
mt12plj030 |  |  | m | Fita autocolante de malha de fibra de vidro, "PLACO", para reforço de juntas. |  | 0.9 |  | 69.9 | 62.91
mo011 |  |  | h | Oficial de 1ª montador. |  | 0.361 |  | 136.52 | 49.28
mo080 |  |  | h | Ajudante de montador. |  | 0.361 |  | 99.31 | 35.85
mo053 |  |  | h | Oficial de 1ª montador de pré-fabricados interiores. |  | 0.542 |  | 136.52 | 73.99
mo100 |  |  | h | Ajudante de montador de pré-fabricados interiores. |  | 0.542 |  | 99.31 | 53.83
|  |  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 4678.15 | 93.56
Custo de manutenção decenal: 238,59MT nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 4771.71
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 14195:2005 |  |  |  |  | 112006 |  | 112007 |  |  | 3/4
Elementos de armação metálica para sistemas em placas de gesso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 14195:2005/AC:2006 |  |  |  |  | 112007 |  | 112007
EN 520:2004+A1:2009 |  |  |  |  | 162010 |  | 1122010 |  |  | 3/4
Placas de gesso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 13963:2005 |  |  |  |  | 132006 |  | 132007 |  |  | 3/4
Materiais de vedação para placas de gesso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 13963:2005/AC:2006 |  |  |  |  | 112007 |  | 112007
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho